赣州市中医院福寿路门诊污水处理设施采购方案

一、项目名称：赣州市中医院福寿路门诊污水处理设施

二、采购内容：主要污水处理设备有（液位浮球开关、污水提升泵、缓释消毒器、电控系统、石英砂过滤器及设备安装）具体见预算书。

三、采购方式：院内询价。

四、实施流程：

1、本项目采用院内询价方式，满足我院技术标准要求的情况下选用最低价为此次项目的中标方。

2、确定中标方后签订采购合同。

五、工期：合同签订后7个工作日完成，包括安装、调试并交付使用。

六、资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、项目概况：

本项目为赣州市中医院福寿路门诊污水处理设施采购。建设地点在赣州市中医院福寿路门诊。主要污水处理设备有（液位浮球开关、污水提升泵、缓释消毒器、电控系统、石英砂过滤器及设备安装）具体见预算书。需确保处理后的水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准；在污水处理的同时，把好污泥处理关，不产生污泥二次污染。

施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等投标人应自行前往现场踏勘了解。

- 八、招标范围（清单计算范围）：按预算书及图纸设计计算。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 处理量10m³/T | 1300*600*900mm | 1 |  |
| 2 | 液位浮球开关 | FQ-5 | 套 | 1 |  |
| 3 | 污水提升泵 | 流量：1.5m3/h扬程；16m | 套 | 1 |  |
| 4 | 缓释消毒器 | UPVC | 套 | 1 |  |
| 6 | 电控系统 | 碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 7 | 石英砂过滤器 |  | 玻璃钢 | 1 |  |
| 8 | 自吸泵 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 9 | 集水池 | UPVC | 套 | 1 |  |
|  | 设备合计 |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |
|  | 调试 |  |  |  |  |

九、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1.工程质量要求合格，工程质量等级达到采购文件要求。

2.材料在采购进场前，施工单位必须按所投品牌提供样品。如若施工单位未按所投品牌采购，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。

3.本工程预算中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差。

4.其余未约定品牌质量的材料均按优良进行采购。

5.采购人与供应商签订合同后，供应商要按采购人要求根据现场实际情况安排好施工。

6.施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

7.凡参加询价的单位均必须自动认可上述条款，否则采购人可选择中止合同并追索损失。

十、水质水量及排放要求

1 、处理污水量

医院每天排放污水量 10m3 ，设计时考虑医院内用水量的间歇性

及排水高峰期，本设计按每天 20 小时计，平均每小时处理水量为

0.5m3。

2 、污水水质

| 项目 | pH | COD （mg/ L） | BOD5 （mg/ L） | TSS （mg/ L） | NH3-N （mg/ L） | 粪 大 肠 菌 群 数 MPN/ L | 肠道致 病 菌 MPN/ L | 肠道病毒 MPN/ L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 6～9 | ≤450 | ≤200 | ≤200 | ≤50 | ≤50000 | ≤1000 | ≤1000 |

3 、出水水质

依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标

准和赣州市污水处理厂接纳水标准，具体如下：

| 项目 | pH | COD （mg/ L） | BOD5 （mg/ L） | SS （mg/ L） | NH3-N （mg/ L） | 粪 大 肠 菌 群 数 MPN/ L | 肠 道 致 病 菌 MPN/ L | 肠道病 毒 MPN/ L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 6～9 | ≤220 | ≤100 | ≤240 | ≤25 | ≤5000 | 不得 检出 | 不得 检出 |

十一、履约保证金：成交供应商在合同签订前须向采购人缴纳人民币：伍仟元整（¥5000.00）的履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式提交）；履约保证金在项目验收合格后并在质保期满后无违约行为一次性退还。

十二、质保期：所响应标的提供贰年及以上的质保期（标的另有超过其规定的，按其规定执行），质保期自设备安装完成使用一个月，再经采购方验收合格之日起算）。

十三、付款方式：项目签订合同后人员及设备进场进行安装，全部安装调试完成后支付合同总金额的80%，通过采购人及相关部门验收合格后支付合同总金额的20%。所有款项的支付，供应商须向采购人出具税收的正式发票后。

十四、项目验收：项目竣工后由供应商提出书面申请进行验收，提出申请7个工作日内采购方应组织相关人员进行验收工作。工程验收合格后，由采购方出具书面验收报告给供应商，并作为工程款的支付凭据。

十五、招标控制价:45000 .00元。

赣州市中医院总务科

2023年10月8 日